## Sheet1
汉中市中心城区市政管网水水质监测情况公示2016年第四季度
监测时间 | 采样地点 | 监测指标及标准值 |  |  |  | 结果判定
|  | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 浊度 | 二氧化氯
|  | 不得检出 MPN/100ML | 100CFU/ML | <1NTU | ≥0.02mg/L
十月 | 明珠小区 | 未检出 | 3CFU/ml | <1NTU | 0.02mg/L | 合格
| 花苑小区 | 未检出 | 4CFU/ml | <1NTU | 0.03mg/L | 合格
| 国际中学 | 未检出 | 9CFU/ml | <1NTU | 0.03mg/L | 合格
| 铁路A区 | 未检出 | 3CFU/ml | <1NTU | 0.04mg/L | 合格
| 汉中中学 | 未检出 | 3CFU/ml | <1NTU | 0.03mg/L | 合格
| 丰辉花园 | 未检出 | 未检出 | <1NTU | 0.03mg/L | 合格
| 市公路局 | 未检出 | 1CFU/ml | <1NTU | 0.04mg/L | 合格
| 市中心医院 | 未检出 | 1CFU/ml | <1NTU | 0.02mg/L | 合格
| 龙岗中学 | 未检出 | 2CFU/ml | <1NTU | 0.03mg/L | 合格
| 公主花园 | 未检出 | 2CFU/ml | <1NTU | 0.04mg/L | 合格
| 银沟桥小区 | 未检出 | 1CFU/ml | <1NTU | 0.03mg/L | 合格
汉中市中心城区市政管网水水质监测情况公示2016年第四季度
监测时间 | 采样地点 | 监测指标及标准值 |  |  |  | 结果判定
|  | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 浊度 | 二氧化氯
|  | 不得检出 MPN/100ML | 100CFU/ML | <1NTU | ≥0.02mg/L
十一月 | 明珠小区 | 未检出 | 未检出 | <1NTU | 0.03mg/L | 合格
| 花苑小区 | 未检出 | 未检出 | <1NTU | 0.02mg/L | 合格
| 国际中学 | 未检出 | 3CFU/ML | <1NTU | 0.03mg/L | 合格
| 铁路A区 | 未检出 | 8CFU/ML | <1NTU | 0.04mg/L | 合格
| 汉中中学 | 未检出 | 未检出 | <1NTU | 0.02mg/L | 合格
| 丰辉花园 | 未检出 | 6CFU/ML | <1NTU | 0.03mg/L | 合格
| 市公路局 | 未检出 | 未检出 | <1NTU | 0.03mg/L | 合格
| 市中心医院 | 未检出 | 7CFU/ML | <1NTU | 0.03mg/L | 合格
| 龙岗中学 | 未检出 | 1CFU/ml | <1NTU | 0.03mg/L | 合格
| 公主花园 | 未检出 | 1CFU/ml | <1NTU | 0.03mg/L | 合格
| 银沟桥小区 | 未检出 | 2CFU/ML | <1NTU | 0.02mg/L | 合格
汉中市中心城区市政管网水水质监测情况公示2016年第四季度
监测时间 | 采样地点 | 监测指标及标准值 |  |  |  | 结果判定
|  | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 浊度 | 二氧化氯
|  | 不得检出 MPN/100ML | 100CFU/ML | <1NTU | ≥0.02mg/L
十二月 | 明珠小区 | 未检出 | 未检出 | <1NTU | 0.03mg/L | 合格
| 花苑小区 | 未检出 | 12CFU/ML | <1NTU | 0.02mg/L | 合格
| 国际中学 | 未检出 | 2CFU/ML | <1NTU | 0.03mg/L | 合格
| 铁路A区 | 未检出 | 未检出 | <1NTU | 0.02mg/L | 合格
| 汉中中学 | 未检出 | 3CFU/ML | <1NTU | 0.02mg/L | 合格
| 丰辉花园 | 未检出 | 1CFU/ml | <1NTU | 0.03mg/L | 合格
| 市公路局 | 未检出 | 1CFU/ml | <1NTU | 0.04mg/L | 合格
| 市中心医院 | 未检出 | 未检出 | <1NTU | 0.02mg/L | 合格
| 龙岗中学 | 未检出 | 2CFU/ML | <1NTU | 0.03mg/L | 合格
| 公主花园 | 未检出 | 未检出 | <1NTU | 0.03mg/L | 合格
| 银沟桥小区 | 未检出 | 1CFU/ml | <1NTU | 0.02mg/L | 合格