## Sheet1
汉中市中心城区市政供水单位出厂水2017年度枯水期监测情况
样品来源：南郑县大河坎水厂加压泵房
检验项目 | 标准值 | 检验结果 | 单项判定
总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 合格
耐热大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 合格
菌落总数 | 100CFU/L | 未检出CFU/ml | 合格
砷 | 0.01mg/L | <0.001mg/L | 合格
镉 | 0.005mg/L | <0.0005mg/L | 合格
铬（六价） | 0.05mg/L | <0.004mg/L | 合格
铅 | 0.01mg/L | <0.01mg/L | 合格
硒 | 0.01mg/L | <0.001mg/L | 合格
氰化物 | 0.05mg/L | <0.002mg/L | 合格
氟化物 | 1.0mg/L | 0.33mg/L | 合格
硝酸盐（以N计） | 10/地下水源限制时为20mg/L | 1.62mg/L | 合格
色度 | 15度 | <5度 | 合格
浑浊度 | 1/水源与净水条件受限时为3NTU | 0.34 | 合格
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 合格
肉眼可见物 | 无 | 无 | 合格
ＰＨ值 | 不小于６.５且不大于８.５ | 7.5 | 合格
铁 | 0.3ｍｇ／Ｌ | ０.０16ｍｇ／Ｌ | 合格
锰 | ０.１ｍｇ／Ｌ | <0.05mg/L | 合格
铜 | １.０ｍｇ／Ｌ | <0.05mg/L | 合格
锌 | １.０ｍｇ／Ｌ | <0.05mg/L | 合格
氯化物 | ２５０ｍｇ／Ｌ | 13.99 ｍｇ／Ｌ | 合格
硫酸盐 | ２５０ｍｇ／Ｌ | 15.21ｍｇ／Ｌ | 合格
溶解性总固体 | １０００ｍｇ／Ｌ | 261 ｍｇ／Ｌ | 合格
总硬度（以ｃａｃｏ３计） | 4５０ｍｇ／Ｌ | 219.4ｍｇ／Ｌ | 合格
耗氧量 | ３／水源限制，原水耗氧量＞６ｍｇ／Ｌ为５ｍｇ／Ｌ | ０.70ｍｇ／Ｌ | 合格
挥发酚类（以苯酚计） | ０.００２ｍｇ／Ｌ | ＜０.００２ｍｇ／Ｌ | 合格
阴离子合成洗涤剂 | ０.３ｍｇ／Ｌ | ＜０.０２５ｍｇ／Ｌ | 合格
二氧化氯 | 出厂水≥０.１ｍｇ／Ｌ | ０.１5 ｍｇ／Ｌ | 合格